< 이 면은 비어두었음 >

autobaseTouch Smart

ATS2A7/ATS2A10 사용 설명서

1. 하드웨어 사양	5

2. 각부명칭 및 용도	6

3. 브라켓 장착 방법	7

4. 외형 치수	8

5. PANEL CUTOUT	10

6. 입출력 커넥터	11

7. AutoBase SCADA S/W	13

7.1 AutoBase SCADA 설치	13

7.2 ActiveSync 설치	13

7.3 Driver 설치	14

7.4 AutoBase SCADA CE 설치	15

7.5 새로운 Project 생성	16

7.6 통신 드라이버 DLL 배포	17

7.7 프로젝트 배포	19

8. 하자보증	20

< 이 면은 비어두었음 >

1. 하드웨어 사양

| 항 목 | 모 델 명 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ATS2A7 | ATS2A10 |
| MCU | S5PC100 ARM Cortex A8 CPU – 800MHz |  |
| Memory | SDRAM : 256MB NAND Flash : 256MB |  |
| LCD | TFT LCD(26만 Color) 7 Inch (800 x 480) 350cd/m2 | TFT LCD(26만 Color) 10.2 Inch (800 x 480) 350cd/m2 |
| Backlight | LED Backlight |  |
| Ethernet | 10/100Base-T (1Port) |  |
| Touch | 4선 저항막 방식 Touch |  |
| Audio | 스테레오 오디오 출력 (φ3.5 Audio Jack) |  |
| USB | Host 1Port , Device 1Port |  |
| Serial | COM1 (RS232C) COM2 (RS232C) COM3 (RS232C) COM4 (RS485) |  |
| SD CARD | 외부 SD CARD 지원 (최대 4GB까지 지원) |  |
| Input Power | DC12V~DC24V |  |
| Power Consumption | <6W (0.5Aⅹ12V) | <10W (0.8Aⅹ12V) |
| Dimension(mm) | 210(H)x135(V)x35(D) | 284(H)x163(V)x56(D) |
| Weight | 650g | 1040g |
| Operating Temperature | 0℃~70℃ |  |

<표 1-1> autobase Touch Smart 하드웨어 사양

2. 각부명칭 및 용도

<그림 2-1> 각부명칭 및 용도

| Name | Description |
| --- | --- |
| 전원입력 DC-Jack | φ2.5 DC Jack 형태의 전원입력 단자로 주로 Adaptor 전원 이용 시 사용함 |
| 전원입력 단자대 | 단자대 형태의 전원입력 단자로 전원을 케이블로 연결 시 사용함 |
| 전원 스위치 | 전원을 ON/OFF 시킬 수 있음 |
| COM1 | COM1 포트 (펌웨어 변경용) |
| COM2 | COM2 포트 (RS232C / Female Type D-SUB 9PIN) |
| COM3 | COM3 포트 (RS232C / Female Type D-SUB 9PIN) |
| COM4 | COM4 RS485 포트 (RS485) |
| Ethernet | 10/100Base-T Ethernet 포트 (RJ-45) |
| USB_HOST | USB 호스트 포트 (USB A Type Connector) |
| USB_DEVICE | USB 디바이스 포트 (USB B Type Connector) |
| SD카드 커넥터 | SD카드 슬롯 |
| Audio Out | 스테레오 오디오 출력 단자 (φ3.5) |

<표 2-1> 각부명칭 및 용도에 대한 설명

3. 브라켓 장착 방법

제품구입시, ATS2A7 또는 ATS2A10을 전면 판넬에 설치하기 위한 고정나사를 제공하고 있습니다. 아래 그림과 같이 고정용 장치를 조립하신 후 전면 판넬에 장착하시기 바랍니다.

TAPPING SCREW M3X10

(4EA, NI-Nickel, BIND Head)

Mount BRK

SCREW M4X30

(4EA, Zn-Zinc, Pan Head)

<그림 3-1> 브라켓 장착 방법

4. 외형 치수

[ATS2A7]

<그림 4-1> ATS2A7 외형 치수

[ATS2A10]

<그림 4-2> ATS2A10 외형 치수

5. PANEL CUTOUT

▌ Panel Cutout

<그림 5-1> ATS2A7 Cutout 치수

<그림 5-2> ATS2A10 Cutout 치수

6. 입출력 커넥터

▌ RS232C 입/출력 커넥터 (COM1, COM2, COM3)

| 커넥터 형태 | 핀 번호 | 신호명 | 핀 번호 | 신호명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *D-SUB 9Pin Female | 1 | - | 6 | - |
|  | 2 | TXD | 7 | - |
|  | 3 | RXD | 8 | - |
|  | 4 | - | 9 | - |
|  | 5 | GND | - | - |

<그림 6-1> RS-232C 9Pin 결선도

▌ RS485 입/출력 커넥터 (COM1_RS485)

| 커넥터 형태 | 핀 번호 | 신호명 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | D+ |
|  | 2 | GND |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | D- |

<그림 6-2> RS-485 핀에 대한 설명

▌ 전원 입력 커넥터

<그림 6-3> 전원 입력 커넥터

7. AutoBase SCADA S/W

7.1 AutoBase SCADA 설치

| AutoBase Touch Smart는 AutoBase SCADA로 작업한 프로젝트를 복사하여 사용하는 구조로 설계되어 있습니다. 프로젝트 개발을 위하여 다음과 같은 방법으로 AutoBase SCADA OEM S/W를 개발용 컴퓨터에 설치합니다. 먼저 제품 구매 시 동봉된 AutoBase SCADA OEM DVD를 넣습니다. DVD를 DVD 드라이브에 넣으면 <그림 7-1>과 같은 화면이 나타납니다. <그림 7-1>의 메뉴를 이용하여 AutoBase SCADA와 Microsoft사의 .Net Framework(3.5 이상 버전)을 설치합니다. | <그림 7-1> Autobase SCADA OEM 프로그램 설치 초기화면 |
| --- | --- |

7.2 ActiveSync 설치

ActiveSync는 마이크로 소프트 사의 홈페이지 또는 AutoBase SCADA OEM DVD에 포함된 프로그램으로 설치할 수 있습니다.

<그림 7-2>는 AutoBase SCADA OEM DVD에 포함된 ActiveSync(DVD드라이브:\Smart\ActiveSync) 프로그램을 Windows탐색기로 검색한 화면입니다.

<그림 7-2>에서 검색된 프로그램을 실행하여 ActiveSync 4.5 버전을 설치할 수 있습니다. (Windows 7 이상에서는 ActiveSync 가 설치되어 있습니다.)

<그림 7-2>제공된 DVD에서 ActiveSync 프로그램을 검색한 화면

7.3 Driver 설치

Driver를 설치하기 위해서는 제품 구매 시 포함된 USB 케이블을 개발용 컴퓨터와 AutoBase Touch Smart에 연결합니다.

케이블 연결 시 개발용 컴퓨터 측에는 일반 USB 단자와 연결하고 AutoBase Touch Smart에는 USB Device 단자를 연결합니다.

USB 케이블을 연결하면 개발용 컴퓨터에 AutoBase Touch Smart가 모바일 장치로 연결이 완료됩니다.

만약 정상적인 연결이 안될 때에서 <그림 7-3>과 같은 드라이버(DVD 드라이브:\Smart\USB Driver)를 설치합니다. (Windows 7 이상의 OS에서는 일반적으로 연결용 드라이버가 설치되어 있습니다.)

<그림 7-3> 개발용 컴퓨터에 AutoBase Touch Smart 연결을 위한 드라이버

7.4 AutoBase SCADA CE 설치

제공된 DVD에서  <그림 7-4>와 같이‘SetupAutobaseCE.msi’를 실행하면 <그림 7-5>와 같은 설치 시작화면이 나타납니다.

<그림 7-4> 윈도우 탐색기로 AutoBase SCADA CE 설치 프로그램을 검색한 예

<그림 7-5> AutoBase SCADA CE 설치 시작화면

7.5 새로운 Project 생성

개발용 컴퓨터에서 AutoBase SCADA 프로그램을 설치한 후 작업선택 프로그램을 실행하면 <그림 7-6>과 같은 대화상자가 나타납니다.

<그림 7-6> AutoBase SCADA 작업선택 프로그램의 예

<그림 7-6>에서  버튼을 누르면 <그림 7-7>과 같은 새 작업 만들기 대화상자가 나타납니다.

<그림 7-7> 새 작업 만들기 대화상자의 예

<그림 7-7>의 대화상자에서 작업 제목과 폴더 위치 지정하고, 플랫폼에서 Windows CE를 선택한 후  버튼을 누르면 <그림 7-8>과 같이 새로운 프로젝트가 생성됩니다.

<그림 7-8> 새로운 프로젝트가 생성된 후의 작업선택 프로그램

새로운 프로젝트를 생성한 후 <그림 7-8>의  버튼 등을 눌러서 해당 프로젝트에 대한 개발작업을 시작합니다.

프로젝트에 대한 개발작업은 AutoBase SCADA 프로그램 사용설명서, 도움말, 홈페이지 등을 참조하시기 바랍니다.

7.6 통신 드라이버 DLL 배포

통신 드라이버 DLL 배포는 개발용 컴퓨터에 설치되어 있는 AutoBase Touch Smart 용 통신 드라이버를 AutoBase Touch Smart 장비로 복사하는 것입니다.

먼저 AutoBase 통신 프로그램 또는 스튜디오에서 통신 드라이버 설정을 완료합니다. 드라이버 설정을 완료한 후 AutoBase 스튜디오의 ‘환경설정\통신설정\통신 포트 설정’을 선택하면 <그림 7-9>와 같은 대화상자가 나타납니다.

<그림 7-9> 스튜디오의 통신설정 대화상자의 예

<그림 7-9>의 대화상자에서 설정 완료된 통신 드라이버를 선택한 후  버튼을 누르면 AutoBase Touch Smart 로 통신 드라이버 DLL 배포가 완료됩니다.

<그림 7-10>은 통신 드라이버 DLL 배포 완료 대화상자 입니다.

<그림 7-10> 통신 드라이버 DLL 배포 완료 대화상자

7.7 프로젝트 배포

개발용 컴퓨터에서 작성한 프로젝트를 AutoBase Touch Smart 장비의 특정한 폴더로 복사하는 것을 ‘프로젝트 파일 배포’라고 합니다.

AutoBase 스튜디오의 ‘환경설정\배포’메뉴를 선택하면 <그림 7-11>과 같은 배포 대화상자가 나타납니다.

<그림 7-11> 프로젝트 배포 대화상자의 예

<그림 7-11>에서 ‘프로그램 옵션’, ‘프로젝트 옵션’, ‘복사 대상 폴더’ 등을 설정한 후  버튼을 누르면 배포가 완료됩니다.

<그림 7-11>에서 ‘배포 후 프로그램 재 시작’을 선택하거나 배포를 완료한 후 AutoBase Touch Smart 의 감시 프로그램을 다시 시작하여 감시/제어를 시작할 수 있습니다.

8. 하자보증

▌ 보증 범위

본 제품의 제작사는 본 제품을 구매한 날로부터 최소 1년 이상 제품이 정상 작동할 것 임을 보증합니다.

▌ 보증 범위가 아닌 것

하자보증은 정상적인 마모의 경우는 해당하지 않으며, 제품이 제작사에서 인정하지 않은 사람에 의해 열리거나 수리가 된 경우, 제품 오남용, 습도, 열에 노출의 경우, 지침서를 준수하지 않는 경우 하자 보증 범위에서 제외됩니다.

▌ 하자보증 요청

하자 보증기간 동안 제품의 결점이 생길 경우 제작사에 문의하거나 제작사로 제품을 하자 설명과 함께 제작자가 제공한 주소로 반송해야 합니다. 하자 보증 요청이 타당하다고 판단되는 경우 제작사는 제품을 수리 후 재 반송합니다.

▌ 법적 권리

하자 보증이 제한되더라도 제품 판매에 관한 국가 법률에서 지정하는 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다. 하자 보증 제한은 다른 사람에게 이전할 수 없습니다.

▌ 책임의 한계

제작사와 공급업자는 직접, 간접적인 이유로 장비가 오작동이나 훼손이 되었을 경우에 대해 책임을 지지 않으며 제작사 및 공급업자의 전체 책무는 제품 실지급 총액으로 제한합니다. 하자 보증 제한 조항은 명시적 또는 함축적, 서면 또는 구두로 한 기타 다른 하자 보증을 대신합니다.

A/S 및 연락처

ATS시리즈에 대한 추가적인 정보가 필요하시거나 문의사항이 있으시면, 언제든지 당사 사이트를 방문하여 도움을 받으시길 바랍니다. 회 사 명 : ㈜오토베이스 주 소 : 경기도 성남시 중원구 상대원1동 190-1 SKn테크노파크 비즈센터 1201호 홈페이지 : http://www.autobase.biz 전화번호 : 031-776-0800, 팩스번호: 031-776-0802